消防电气控制装置

（消防电动开窗机控制设备）

使用说明书

感谢您使用由杭州博攀智能系统有限公司生产的BPFC型消防电气控制装置（消防电动开窗机控制设备）（以下简称控制箱）。为了方便您的使用，使得排烟窗控制系统能够长期保持良好的工作状态，帮助您正确操作和保养该设备，请在使用之前，仔细阅读本说明书。

本产品执行标准为：GB16806-2006《消防联动控制系统》

- 概述

本产品为消防电动开窗器的专用控制箱。该控制箱采用单片机控制技术，极大提高了产品的质量和系统的稳定性。其高可靠、高灵活的控制方式使得电动开窗器实现集中控制和本地单点控制成为现实。使系统在满足消防要求的同时给日常通风使用带来了方便。

- 产品技术参数

使用电源  AC220V±10%  50HZ

备用电源  DC24V (两只DC12V，17AH)

额定功耗  720W

控制输出  DC24V/32A

环境温度  -10℃-+65℃

相对湿度  ≦75%（40±2℃）

箱体尺寸  500 mm×500 mm×140 mm

箱体重量  32kg

输出控制方式：

1、手动控制输出：手动按钮开窗/关窗/停止

2、自动控制输出：手动按钮/消防联动控制/紧急消防按

钮触发/可扩展的多种智能控制输出

- 接线图

- 基本功能

- 该控制箱具有手动和自动两种控制方式。在手动方式下，可通过主板上的手动按钮，“开启”、“关闭”、“停止”键灵活控制开窗器的动作。在自动方式下，可接收来自消防控制中心的消防联动信号控制，将该防火分区内的所有窗扇全部开启，发出消防报警声，同时反馈给消防控制中心一无源信号。

- 该控制箱可配接紧急消防按钮，能够接收消防紧急按钮的触发信号，使该防火分区内的所有窗扇全部开启，发出消防报警声，同时反馈给消防控制中心一无源信号。

- 该控制箱能够满足在自动工作状态下，手动控制优先原则。

具体操作：在自动方式下，将箱体上的“手动/自动旋钮”开关置在“自动”后，无论消防联动或紧急消防按钮处在什么状态，均能够通过主板上的“开启”、“关闭”和“停止”键完成对开窗器的开启、停止和关闭动作的控制。

- 为了保证系统的可靠性，确保消防强制开窗命令的执行，在该控制箱系统接收到消防联动控制信号或紧急消防按钮触发后，会约每2秒向开窗机发送一次开窗命令，直至消防联动控制信号或紧急消防按钮触发解除并系统恢复后才结束操作。

- 面板指示灯和开关

- 绿色“电源”工作指示灯，该灯亮表示主电源DC24V工作正常。

- 红色“启动”指示灯，该灯亮表示发出进行开窗或关窗动作。

- 绿色“手动/自动”工作指示灯，该灯亮表示在自动工作状态，灯暗表示在手动工作状态。

- 红色“受控设备启动”联动控制指示灯，该灯亮表示受控开窗机正执行开窗或关窗工作。

- 红色“联动控制”指示灯，该灯亮表示有消防联动信号输入或已启动了紧急消防按钮，并有蜂鸣声信号输出。

- 使用操作说明

- 将箱体面板上手/自动开关旋至在“手动”工作状态时，打开面板盖，可看到箱内右上方有两组空气开关，从左到右分别为220v主电源开关和电池后备电源开关，将其分别置向上吸合位置上。

- 开窗操作：

按压“开”键，箱体面板上的“启动”指示灯亮。表明此时开窗器正在执行开启动作。

- 关窗操作：

按压“关”键，箱体面板上的“启动”指示灯亮。表明此时开窗器正在执行开启动作。

- 将面板手/自动开关旋至在“自动”工作状态时，打开控制箱面板盖，可看到箱内左上方有两组开关，可看到箱内右上方有两组空气开关，从左到右分别为220v主电源开关和电池后备电源开关，将其分别置向上吸合位置上。此时面板指示灯会显示“电源”灯亮和“手动/自动”指示灯亮。

- 消防联动

将面板手/自动开关旋至在“自动”工作状态时，将箱内则可以接收消防控制中心发送的消防联动控制信号，当控制箱接收到消防联动控制信号时，面板上的“联动”指示灯和“启动”指示灯变亮，并有报警声音。则表明系统在接收到消防联动控制信号后，控制箱已经执行控制中心发出的控制信号，并发出控制命令。

同时在系统开启全部窗扇时，会反馈给消防控制中心一联动反馈信号。

事后处理：首先撤除消防联动控制信号，然后切断220v主电源开关和电池后备电源开关，待显示灯全部熄灭，此时声音消失。再将其分别置向上吸合位置上才可使用主板上的“开”和“关”、键来进行相应的操作。如用“关”键完成关窗动作。

- 手动紧急报警

可通过手动紧急消防按钮触发控制箱，当控制箱接收到手动触发信号时，面板上的“联动”指示灯和“启动”指示灯变亮，并有报警声音。则表明系统在接收到紧急消防按钮触发信号后，控制箱已经执行控制中心发出的控制信号，并发出控制命令。

同时在系统开启全部窗扇时，会发送给消防控制中心一火灾发生信号。

事后处理：首先撤除手动消防紧急按钮的触发控制信号，然后切断220v主电源开关和电池后备电源开关，待显示灯全部熄灭，此时声音消失。再将其分别置向上吸合位置上才可使用主板上的“开”和“关”、键来进行相应的操作。如用“关”键完成关窗动作。

- 故障分析与处理

| 1 .“电源”灯不亮 | 电源故障 | 检查开关电源是否有正常输出。或220V正常否 |
| --- | --- | --- |
| 2．电动窗一部分开，一部分关 | 部分断路 | 检查回路断路部分。 |
| 3．电动窗开（或关）到一半停止 | 控制箱输出电压低 | 检出开关电源输出正常否 |
| 4．操作键失效 | 控制箱输出电路故障 | 检查开关电源正常否 检查主板正常否 重新操作一次顺序为：1、开→关。2、关→开，中间间隔3秒 |

- 保养与维修

1.运行时应严格按照说明书中要求操作，以确保系统的正常运转。

2.应定期检查控制箱的运行状态，检查周期为一个月。

3.由于本控制箱有高压输入，应由专业人员进行维修。

杭州博攀智能系统有限公司

地址：杭州大江东产业集聚区义蓬街道金星村18组

电话：0571-83508718

邮箱：bopen01@163.com

网址：www.hz-bopen.com